Gminy                                                                                         Poraj dnia  10.10.2012 r.

42-360 Poraj

Ul. Jasna 21

Dot. przetargu na :Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki letnisko i Masłońskie oraz kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.21.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania  Wykonawców:

Pytanie 1:

Dotyczy branży elektrycznej, proszę o określenie jaki typ agregatu prądotwórczego wchodzi w zakres postępowania przetargowego ( w wersji zabudowanej czy otwartej ), oraz proszę o określenie miejsca posadowienia agregatu prądotwórczego.

Odp. Agregat należy zostawić w wersji obudowanej. Agregat umieszczony będzie w podcieniu budynku technicznego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający na etapie składania ofert wymaga złożenia kosztorysu ofertowego?

Odp. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

Pytanie 3:

Czy zamawiający udostępni na stronie przedmiary w wersji edytowalnej ?

Odp. Zamawiający nie udostępni przedmiarów  w wersji edytowalnej.

Pytanie 4:

Na podstawie jakich dokumentów należy wycenić inwestycję? W  SIWZ jest informacja, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, natomiast Projekt jest sprzed 4 lat. Proszę o ustalenie hierarchii ważności dokumentów.

Odp. Podstawą do przygotowania oferty jest projekt budowlano-wykonawczy. Oferta musi obejmować wszystkie prace wskazane w projekcie i przedmiarach roboczych. W przedmiarach i Stwor dokonano aktualizacji urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, które zostały określone w projekcie podstawowym. W przypadku określenia typów urządzeń nadrzędna jest specyfikacja.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiotowym przetargu? Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 4 PZP, zamawiający zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej, przedmiarach i STWiOR zastosowanych urządzeń. W ofercie należy udowodnić równoważność zastosowanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia, że zastosowane rozwiązania nie są równoważne Zamawiający odrzuci ofertę i uzna ją za nieważną.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych oraz dołączenie do dokumentacji pozwolenia  wodnoprawnego.

Pytanie 7:

Na jakiej podstawie w projekcie przewidziano usuwanie azotu i fosforu?

Odp. dot. pytania nr 6 i nr 7 Jakość ścieków oczyszczonych uzyskanych w trakcie rozruchu musi spełniać założenia projektowe. Standardy środowiskowe ustala Zamawiający. Do celu przygotowania oferty nie ma konieczności dołączania pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 8:

Prosimy o przedstawienie obliczeń technologicznych dotyczących wymiarowania bioreaktorów.

Odp. Do przygotowania oferty nie ma konieczności przedstawienia obliczeń technologicznych.

Pytanie 9:

Żądanie od wykonawców 3 referencji na budowę oczyszczalni na kwotę 4 500 000 brutto z 5 ostatnich lat, znacząco ogranicza konkurencję i jest sprzeczne z art. 7 PZP. Dlatego prosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących wymaganych referencji, na: ,, Wymagane wykazanie wykonania co najmniej  2 robót budowlanych polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 300 m3/d”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymaganie zamieszczone w SIWZ.

Pytanie 10:

Czy wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości 5 000 000 zł brutto – 1 zadanie oraz kilka oczyszczalni o przepustowości porównywalnej bądź większej niż projektowana, lecz o wartości mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymaganie zamieszczone w SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do zaprojektowanych z materiałów nie gorszych zachowaniem parametrów technicznych i funkcjonalności oczyszczalni a wynikających z wieloletniego doświadczenia wykonawcy takich obiektów.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej, przedmiarach i STWiOR zastosowanych urządzeń. W ofercie należy udowodnić równoważność zastosowanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia, że zastosowane rozwiązania nie są równoważne Zamawiający odrzuci ofertę i uzna ją za nieważną.

Pytanie 12:

Czy mogą Państwo szerzej opisać pozycję przedmiaru 154 d.7 „Dostawa beczki asenizacyjnej”

Odp. Opis beczki asenizacyjnej jest wystarczający.

Pytanie 13:

Punkt 5.7.6.2. mówi o stałej obsłudze geologicznej, brak pozycji kosztorysowej. Do której pozycji kosztorysowej należy doliczyć koszty związane z obsługą geologiczną

Odp. Koszt obsługi geologicznej należy ująć w robotach ziemnych.

Pytanie 14:

W opisie jest mowa o gruncie nawodnionym ze stałym napływem – brak pozycji o odwodnieniu wykopów. Gdzie należy dodać pozycję kosztorysową odwodnienia wykopów.

Odp. Woda gruntowa znajduje się na rzędnej ca 278,20 m n.p.m. poniżej posadowienia projektowanych obiektów. Należy ująć w robotach ziemnych

Pytanie 15:

Brak opisu i rysunku dylatacji w płycie dennej i ścianach zbiornika retencyjnego.

Odp. Na rysunkach zbiornika retencyjnego pokazano lokalizację przerw roboczych. Nie projektuje się dylatacji.

Pytanie 16:

Brak określenia klasy agresywności środowiska i wpływu na beton. Proszę podać klasę agresywności XA3  czy XA2.

Odp. Klasy ekspozycji: XA1, XC4, XF3.

Pytanie 17:

Brak pozycji zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych

Odp. Pozycje dotyczące wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem obejmują zagęszczenie gruntu.

Pytanie 18:

Jakie jest wyposażenie budynku socjalnego – w  pozycji kosztorysowej jest tylko 1 kpl.

Odp. Szczegółowe wyposażenie jest opisane w projekcie zagospodarowania terenu w pkt. Nr 5.14

Pytanie 19:

W pozycji malowanie elewacji brak gruntowania. Czy gruntowanie doliczyć do pozycji malowanie (R+M)

Odp. Gruntowanie należy dodać jako osobną pozycję z takim samym przedmiarem jak malowanie.

Pytanie 20:

W opisie technicznym jest mowa o zabezpieczeniu elementów żelbetowych środkami uszczelniającymi – brak pozycji kosztorysowej dla tej czynności.

Proszę o podanie ilości ścian do zabezpieczenia środkami uszczelniającymi.

Odp. Zabezpieczenie strukturalne nowoprojektowanych elementów żelbetowych należy wykonać poprzez dodanie do mieszanki środka uszczelniającego PENETRON ADMIX lub równoważnego.

Koszt należy uwzględnić w cenie mieszanki betonowej do wykonania nowoprojektowanych szczelnych elementów.

Pytanie 21:

Czy wymagana jest wizja lokalna.

Odp.        Wizja lokalna nie jest wymagana, tylko zalecana.

Pytanie 22:

Mając na uwadze zasadę zachowania konkurencyjności proszę o wskazanie minimum dwóch producentów pomp stosujących opisane rozwiązanie samoczynnych zaworów płuczących ( tzw. hydrodynamicznych) mocowanych do korpusów pomp. Zgodnie z naszą wiedzą opisane rozwiązanie stosuje standartowo jeden producent pomp, co jest w sprzeczności z przywołaną zasadą zachowania konkurencyjności.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania zaworów płuczących sprawdzone i stosowane od wielu lat w Polsce? Czy można zastosować zawory o innej konstrukcji przy zachowaniu identycznych funkcji oraz nie większego niż opisane całkowitego zużycia energii układu pompowego?

Pytanie 24:

Zamawiający szczegółowo opisuje wymagania materiałowe wirnika pomp, określając ich wytrzymałość na ścieranie. Czy w związku z tym drugi z elementów ulegający ścieraniu tj. korpus pompy musi być wykonany z identycznego materiału tak, aby nie dochodziło do jego nadmiernego wytarcia ?

Pytanie 25:

Zamawiający opisując wymagania materiałowe wirnika wskazuje na bardzo ciężkie warunki pracy pomp. Czy w związku z tym nie jest wskazane by pompy były jednocześnie odporne na zatykanie i posiadały wolny przelot wirnika określony w kartach katalogowych na minimum 75 mm?

Odp. dot. pytania nr 22-25 Wszystkie wytyczne zawarte w dokumentacji technicznej Zamawiający podtrzymuje. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej, przedmiarach i Stwor zastosowanych urządzeń W ofercie należy udowodnić równoważność zastosowanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia, że zostosowane rozwiązania nie są równoważne Zamawiający odrzuci ofertę i uzna ją za nieważną.

Pytanie 26:

Proszę o szczegółowy opis beczki asenizacyjnej. Brak opisu tej maszyny w ST oraz projekcie.

Odp. Według Zamawiającego opis beczki asenizacyjnej zawarty w STWiORB jest wystarczający.

Pytanie 27:

Dotyczy branży elektrycznej, proszę o określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa oraz montaż rozdzielnicy RT, przedmiar robót branży elektrycznej nic nie mówi na ten temat.

Odp. Tak, w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa oraz montaż rozdzielnicy RT.

Pytanie 28:

Dotyczy branży elektrycznej i automatyki, proszę o określenie jakie korytka kablowe nierdzewne czy ocynkowane należy ująć w cenie. Projekt branży elektrycznej mówi o korytkach kablowych ocynkowanych a przedmiar robót branży automatyka o korytkach kablowych w wykonaniu nierdzewnym.

Odp. Korytka kablowe należy wykonać z materiału nierdzewnego.

Pytanie 29:

Dotyczy branży elektrycznej, proszę o określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi wykonanie oraz zainstalowanie złącza kablowego, szafki pomiarowej oraz wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę RG.

Odp. Tak, w skład postępowania przetargowego wchodzi wykonanie oraz zainstalowanie złącza kablowego, szafki pomiarowej oraz wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę RG.

Pytanie 30:

Dotyczy branży elektryczne, proszę o określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi wykonanie instalacji odgromowej oraz wyrównawczej budynku technicznego, przedmiar robót branży elektrycznej nic nie mówi na ten temat.

Odp. Instalację odgromową oraz wyrównawczą budynku technicznego należy wykonać zgodnie z projektem,  w tym przypadku  przedmiar należy traktować jako narzędzie pomocne do przygotowania ofert.

Pytanie 31:

Dotyczy branży automatyka, proszę o określenie czy w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa modemu GSM oraz prace związane z modemem GSM. Proszę o opis tych prac.

Odp. Tak, w skład postępowania przetargowego wchodzi dostawa modemu GSM oraz prace związane z modemem GSM zgodnie z projektem branży AKPiA tom VIII.

Pytanie 32:

W związku z rozległą dokumentacją techniczną oraz szerokim zakresem prac budowlanych, proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. Pozwoli to Wykonawcą na sporządzenie rzetelnej kalkulacji cenowej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert określony w specyfikacji przetargowej, tj. 16.10.2012 r.

Pytanie 33:

Prosimy o szczegółowe podanie zakresu przepustowości oczyszczalni ścieków, którymi powinien wykazać się w doświadczeniu Technolog.

Odp. Zakres przepustowości oczyszczalni ścieków, którymi powinien wykazać się w doświadczeniu Technolog jest od 480 m3/d i powyżej.

Pytanie 34:

Czy rozruchy oczyszczalni wykazane w doświadczeniu Technologa mają dotyczyć nowo wybudowanych lub modernizowanych oczyszczalni.

Odp. Rozruchy oczyszczalni wykazane w doświadczeniu Technologa mogą dotyczyć nowo wybudowanych lub modernizowanych oczyszczalni.

Pytanie 35:

Czy referencje z rozruchów oczyszczalni dla wykazania doświadczenia Technologa są niezbędne do przedstawienia w ofercie.

Odp. Referencje z rozruchów oczyszczalni dla wykazania doświadczenia Technologa są niezbędne do przedstawienia w ofercie.

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera